## SV ČERLINKA
PŘEHLED ÚPLNÝCH ROZBORŮ SKUPINOVÉHO VODOVODU ČERLINKA
|  |  | Litovel | Litovel | Červenka | Litovel | Litovel | Litovel | Nové Zámky | Litovel | Litovel | Litovel | Litovel | Litovel | Veseta | Brazzale | Veseta
UKAZATEL | JEDNOTKA | LIMIT | 2014-06-23 | 2014-10-06 | 2015-03-18 | 2015-06-30 | 2015-10-05 | 2016-02-24 | 2016-06-07 | 2016-07-26 | 2017-05-29 | 2018-02-19 | 2019-03-25 | 2020-02-17 | 2021-03-18 | 2021-05-25 | 2022-03-22
Abioseston | % | 10 | 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Mikr. obraz: Mrtvé org. | jedinci | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Mikr. obraz: Živé org. | jedinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mikroorg. při 22°C | KTJ/100ml | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Kult. mikroorg. při 36°C | KTJ/100ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,2 dichlorethan | ug/l | 3 | < 0,5 |  |  | < 0,5 |  |  |  | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |  | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
Amonné ionty | mg/l | 0.5 | < 0,033 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,033 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,033 | < 0,05 | < 0,5 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05
Antimon | mg/l | 0.005 | < 0,002 |  |  | < 0,002 |  |  |  | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,001 | < 0,002 | 0.00339 | 0.0026 | < 0,001
Arsen | mg/l | 0.01 | < 0,005 |  |  | < 0,005 |  |  |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,001 | 0.00195 | < 0,001
Barva | mg/l | 20 | < 4 | 0 | 0 | < 4 | 0 | 0 | < 5 | < 4 | < 4 | < 4 | <5 | < 5 | <5 | <5 | <5
Benzen | ug/l | 1 | < 0,5 |  |  | < 0,5 |  |  |  | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,25 |  | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25
Benzo(a)pyren | ug/l | 0.01 | < 0,004 |  |  | < 0,004 |  |  |  | < 0,004 | < 0,004 | < 0,003 | < 0,002 | < 0,003 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
Berylium | mg/l | 0.002 | 2014-06-23: < 0,0005; 2015-06-30: < 0,0005; 2016-07-26: < 0,0005; 2017-05-29: < 0,0005; 2018-02-19: < 0,0005; 2020-02-17: < 0,0005
Bor | mg/l | 1 | < 0,08 |  |  | < 0,08 |  |  |  | < 0,08 | < 0,08 | < 0,08 | < 0,05 | < 0,08 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05
Bromičnany | ug/l | 10 | 2014-06-23: < 6; 2015-06-30: < 2; 2016-07-26: < 2; 2017-05-29: < 2; 2018-02-19: < 2; 2020-02-17: < 2
Dusičnany | mg/l | 50 | 8.52 | 12.4 | 13.5 | 11.1 | 12 | 18.8 | 14.2 | 12 | 12 | 11.7 | 12.3 | 14.1 | 12.3 | 10.2 | 11.9
Dusitany | mg/l | 0.5 | 0.006 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,007 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,007 | < 0,007 | < 0,007 | 0.053 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02
Fluoridy | mg/l | 1.5 | < 0,31 |  |  | 0.069 |  |  |  | 0.0831 | 0.0642 | 0.0874 |  | 0.11 | < 0,1 | 0.199 | < 0,1
Hliník | mg/l | 0.2 | < 0,011 |  |  | < 0,011 |  |  |  | 0.017 | < 0,011 | < 0,011 | < 0,01 | 0.015 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
Hořčík | mg/l | min.10 (DH 20-30) | 5.53 | 6.67 | 5.93 | 8.39 | 6.38 | 6.37 | 6.67 | 4.44 | 3.71 | 6.13 | 5.36 | 2.07 | 6.42 | 6.02 | 6.38
Chlor volný | mg/l | 0.3 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.03 | 0.1 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.3 | 0.22 | 0.11 | 0.08
Chloridy | mg/l | 100 | 13.5 |  |  | 15.2 |  |  |  | 18.1 | 18.5 | 18.3 | 19 | 19.7 | 18.8 | 18.9 | 19.5
Chloritany | ug/l | 200 | < 50 |  |  | < 30 |  |  |  | < 30 | < 30 | < 30 | < 50 | < 30 | < 50 | < 50 | < 50
Chlorethen (vinilchlorid) | ug/l | 0.5 |  |  | < 1 | < 0,5 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |  | < 0,2
Chrom celkový | mg/l | 0.05 | < 0,01 |  |  | < 0,01 |  |  |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,001 | < 0,01 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001
Chuť |  | přijatelná | 0 | 0 | přijatelná | přijatelná | přijatená | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná
CHSK-Mn | mg/l | 3 | < 0,5 | 0.76 | 0.5 | < 0,5 | 0.32 | 0.77 | < 0,3 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,3 | < 0,5 | 0.44 | < 0,3 | < 0,3
Kadmium | mg/l | 0.005 | < 0,001 |  |  | < 0,001 |  |  |  | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,0005 | < 0,001 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005
Konduktivita | mS/m | 125 | 51.7 | 55.2 | 55.4 | 51.9 | 55.8 | 55.5 | 55.5 | 52.1 | 51.7 | 50.8 | 55.8 | 55.1 | 56 | 58.1 | 56
Kyanidy veškeré | mg/l | 0.05 | < 0,002 |  |  | < 0,002 |  |  |  | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,01 | < 0,002 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
Mangan | mg/l | 0.05 | < 0,01 |  |  | < 0,01 |  |  |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,05 | 0.006 | < 0,015 | 0.006 | < 0,005 | 0.009
Měď | mg/l | 1 | < 0,014 |  |  | < 0,014 |  |  |  | < 0,014 | < 0,014 | < 0,014 | 0.0039 | < 0,014 | 0.00536 | 0.00453 | 0.0122
Nikl | mg/l | 0.02 | < 0,01 |  |  | < 0,01 |  |  |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,002 | < 0,01 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
Olovo | mg/l | 0.01 | < 0,005 |  |  | < 0,005 |  |  |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0.008 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Pach |  | příjatelný | 1 | 0 | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatený | přijatelný | přijatelný | přijatelný
PAU | ug/l | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | < 0,02 | 0 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02
Pesticidní látky | ug/l | 0.1 | 2014-06-23: < 0,03; 2015-06-30: < 0,025; 2016-07-26: < 0,025; 2017-05-29: < 0,025; 2020-02-17: 0; 2021-03-18: < 0,1; 2021-05-25: < 0,1; 2022-03-22: < 0,1
Pesticidní látky - celkem | ug/l | 0.5 | 2014-06-23: 0; 2015-06-30: 0; 2016-07-26: 0; 2017-05-29: 0; 2018-02-19: 0; 2021-03-18: < 0,1; 2021-05-25: < 0,1; 2022-03-22: < 0,1
pH |  | 6,5 - 9,5 | 7.44 | 7.43 | 7.38 | 7.36 | 7.44 | 7.34 | 7.29 | 7.54 | 7.33 | 7.3 |  | 7.2 | 7.45 | 7.42
Rtuť | mg/l | 0.001 | < 0,0005 |  |  | < 0,0005 |  |  |  | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |  | < 0,0005 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002
Selen | mg/l | 0.01 | < 0,005 |  |  | < 0,005 |  |  |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,005 | 0.00282 | 0.00268 | < 0,001
Sírany | mg/l | 250 | 23 |  |  | 25.1 |  |  |  | 32.8 | 33.9 | 31.8 | 36 | 33.2 | 37.4 | 34 | 35
Sodík | mg/l | 200 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 12 | 9.5 | 10 | 7.3 | 8.7 | 6.96 | 8.51 | 10.1
Tetrachlorethen | ug/l | 10 | < 0,5 |  |  | < 0,5 |  |  |  | < 0,5 | 0.7 | 0.6 | 0.628 | < 0,5 | 0.697 | 0.614 | 0.735
Trihalometany | ug/l | 100 | < 0,5 |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.7 | 3 | 2.4 | 5.61 | 2 | 4.85 | 9.55 | 5.76
Trichlorethen | ug/l | 10 | < 0,5 |  |  | < 0,5 |  |  |  | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,25 | < 0,5 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25
Trichlormethan (chloroform) | ug/l | 30 |  |  |  | < 0,5 |  |  |  | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.596 | < 0,5 | 0.629 | 1.76 | 1.24
Benzo(b)fluoranten | ug/l |  | 2015-06-30: < 0,004; 2016-07-26: < 0,004; 2017-05-29: < 0,004; 2018-02-19: < 0,003; 2020-02-17: < 0,003
Bromdichlormetan | ug/l |  | 2015-06-30: 0.6; 2016-07-26: 0.7; 2017-05-29: < 0,5; 2018-02-19: < 0,5; 2020-02-17: < 0,5; 2021-03-18: 1.24; 2021-05-25: 2.29; 2022-03-22: 0.97
Dibromochlorometan | ug/l |  | 2015-06-30: 1.3; 2016-07-26: 2.2; 2017-05-29: 1.9; 2018-02-19: 2.4; 2020-02-17: 0.8; 2021-03-18: 1.82; 2021-05-25: 3.23; 2022-03-22: 1.84
Bromoform | ug/l |  | 2015-06-30: 1.6; 2016-07-26: 1.8; 2017-05-29: 1.1; 2018-02-19: < 0,5; 2020-02-17: 1.2; 2021-03-18: 1.16; 2021-05-25: 2.27; 2022-03-22: 1.71
Benzo(g,h,i)perylen | ug/l |  | 2015-06-30: < 0,004; 2016-07-26: < 0,004; 2017-05-29: < 0,004; 2018-02-19: < 0,003; 2020-02-17: < 0,003
Benzo(k)fluoranten | ug/l |  | 2015-06-30: < 0,004; 2016-07-26: < 0,004; 2017-05-29: < 0,004; 2018-02-19: < 0,003; 2020-02-17: < 0,003
Indeno(1,2,3-c,d)pyren | ug/l |  | 2015-06-30: < 0,004; 2016-07-26: < 0,004; 2017-05-29: < 0,004; 2018-02-19: < 0,003; 2020-02-17: < 0,003
Tvrdost | mmol/l | 2-3,5 | 2.68 | 2.97 | 2.71 | 2.78 | 3.13 | 2.75 | 2.69 | 2.63 | 2.64 | 2.55 | 2.02 | 2.63 | 2.48 | 2.36 | 2.63
Vápník | mg/l | min.30 (DH 40-80) | 98.3 | 108 | 98.8 | 97.6 | 115 | 99.6 | 96.9 | 98.1 | 99.7 | 92.1 | 72.3 | 102 | 88.8 | 84.7 | 94.7
Zákal | ZFn | 5 | < 0,5 | 0.4 | 0.6 | < 0,5 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | < 0,5 | < 0,5 | 1 | 1 | 0.62 | 0.2 | 0.1 | 1.2
Železo | mg/l | 0.2 | < 0,02 | < 0,005 | 0.015 | < 0,02 | < 0,005 | 0.046 | 0.009 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0.012
celková objemová aktivita alfa | Bq/l | 0.2 | 2014-06-23: 0.042; 2015-06-30: 0.041; 2016-07-26: 0.112
celková objemová aktivita beta | Bq/l | 0.5 | 2014-06-23: < 0,093; 2015-06-30: < 0,097; 2016-07-26: 0.183
objemová aktivita radonu 222 | Bq/l | 50 | 2014-06-23: 12.4; 2015-06-30: 19.8; 2016-07-26: 12